Str.č./Celkem str: 1 / 3

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1350

Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31151/2011

místo odběru:

Kocbeře - OÚ,

odebral:

Hana Zajíčková  odběr dle SOP/V-55/01

vzorek č.:

31151/2011

odběr dne:

10.10.2011 10:30

Rezková Eva

Obec Kocbeře

Kocbeře čp. 53

54464   Kocbeře

charakter vzorku:

pitná voda, veřejný vodovod

Datum zahájení analýz:

10.10.2011

Datum ukončení analýz

02.11.2011

příjem vzorku:

10.10.2011 12:30

Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Limit

Metoda stanovení

Zk.

Nejistota

stanovení

Výsledky:

chlortoluron

ug/l

<  0,025

0,1

*SOP HK 329

A

isoproturon

ug/l

<  0,025

0,1

*SOP HK 329

A

metobromuron

ug/l

<  0,025

0,1

*SOP HK 329

A

metoxuron

ug/l

<  0,025

0,1

*SOP HK 329

A

mikroskopický obraz: počet

jedinců

jedinci/ml

0

50

*SOP HK 916.02

A

mikroskopický

obraz:abioseston

%

2

10

± 30 %

*SOP HK 916.01

A

mikroskopický obraz:živé

organismy

jedinci/ml

0

0

*SOP HK 916.02

A

1,2-dichlorethan

ug/l

<  0,10

3

*SOP HK 344

A

amonné ionty

mg/l

<  0,020

0,5

SOP/V-11/01a (ČSN ISO 7150-1)

A

antimon

ug/l

<  1,0

5

*st. kovů AAS/ETA-ČSN ISO 5961

A

arsen

ug/l

2,0

10

± 20 %

*st. kovů AAS/ETA-ČSN ISO 5961

A

b(a)pyren

ug/l

<  0,001

* AO05A stanovení PAU HPLC/FD

A

b(b)flu

ug/l

<  0,001

* AO05A stanovení PAU HPLC/FD

A

b(ghi)per

ug/l

<  0,001

* AO05A stanovení PAU HPLC/FD

A

b(k)flu

ug/l

<  0,001

* AO05A stanovení PAU HPLC/FD

A

benzen

ug/l

<  0,10

1

*SOP HK 344

A

berylium

ug/l

0,05

2

± 35 %

*st.kovů AAS/ETA-ČSN ISO 5961

A

bór

mg/l

<  0,10

1

*SOP V 35 (ČSN ISO 9390)

A

bromičnany

ug/l

<  1,50

25

*SOP HK 003.02

A

bromoform

ug/l

<  0,10

*SOP HK 352

A

chlór volný

mg/l

0,21

0,3

± 20 %

SOP/V-15/01 (ČSN ISO 7393-2)

A

chloridy

mg/l

6,39

100

± 6 %

*SOP V 12  (ČSN 83 0530)

A

chrom

ug/l

<  5,0

50

*SOP V 16a (ČSN EN 1233)

A

Laboratoř Dvůr Králové n.L.

Luční 3055, 544 01  Dvůr Králové n.L.

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

E-mail: etrichova@ineco.cz

,

Tel./fax:

http://www.ineco.cz

Bankovní spojení: KB, exp. Dvůr Králové n. L., č. účtu: 35-6379820237/0100

Str.č./Celkem str: 2 / 3

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1350

Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31151/2011 - pokračování

Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Limit

Metoda stanovení

Zk.

Nejistota

stanovení

dibromchlormetan

ug/l

<  0,10

*SOP HK 344

A

dichlorbrommetan

ug/l

<  0,10

*SOP HK 344

A

dusitany

mg/l

<  0,008

0,5

SOP/V-10/01(ČSN EN 26777)

A

fluoridy

mg/l

<  0,20

1,5

*SOP V 13 (ČSN ISO 10359)

A

hliník

mg/l

<  0,10

0,2

*SOP V 16a

A

hořčík

mg/l

14,4

10

± 12 %

*SOP V 16a (ČSN ISO 7980)

A

in(c,d,)pyr

ug/l

<  0,001

* AO05A stanovení PAU HPLC/FD

A

kadmium

ug/l

<  0,50

5

*SOP V 16a (ČSN EN ISO 5961)

A

KNK(4,5)

mmol/l

2,57

± 6 %

SOP/V-02/02(ČSN EN ISO 9963-1)

N

kyanidy celkové

mg/l

<  0,01

0,05

*SOP V 37 (TNV 75 7415)

A

mangan

mg/l

<  0,02

0,05

*SOP V 16a

A

měď

ug/l

4,6

1000

± 10 %

*SOP V 16a (ČSN ISO 8288)

A

nikl

ug/l

<  4,0

20

*SOP V 16a (ČSN ISO 8288)

A

olovo

ug/l

<  1,0

25

*SOP V 16a (ČSN ISO 8288)

A

polycyklické aromatické

uhlovodíky

ug/l

<  0,001

0,1

*stanovení PAU LC-ČSN 757554

A

rtuť

ug/l

<  0,05

1

*TNV 757440

A

selen

ug/l

<  0,5

10

*st. kovů AAS/ETA-ČSN ISO 5961

A

sodík

mg/l

6,50

200

± 12 %

*SOP V 16a (ČSN ISO 9964)

A

tetrachlorethen

ug/l

<  0,10

10

*SOP HK 344

A

trichlorethen

ug/l

<  0,1

10

*SOP HK 344

A

trichlormethan(chloroform)

ug/l

0,10

30

± 20 %

*SOP HK 344

A

trihalomethany

ug/l

<  0,3

100

*SOP HK 344

A

vápník

mg/l

32,5

30

± 12 %

*SOP V 16a (ČSN ISO 7980)

A

vápník a hořčík

mmol/l

1,40

3,5

± 17 %

*výpočet

N

vodivost (konduktivita)

mS/m

32,3

125

± 3 %

SOP/ V-14/01  (ČSN EN 27 888)

N

zákal

ZF(t)

0,09

5

± 30 %

SOP/V-34/02 (ČSN EN ISO 7072)

N

ZNK(8,3)

mmol/l

0,10

± 5 %

SOP/V-44/01(ČSN 83 0520)

N

dusičnany

mg/l

10

50

± 5 %

SOP/V-09/01 (ČSN ISO 7890-3)

A

pH (reakce vody)

8,01

6,5-9,5

± 9 %

SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)

A

železo

mg/l

0,134

0,2

± 12 %

*SOP V 16a

A

CHSK (Mn)

mg/l

1,04

3

± 10 %

*SOP V 5  (ČSN EN ISO 8467)

A

sírany

mg/l

26,6

250

± 10 %

*SOP V 10 (STN 75 7430)

A

barva

mg/l Pt

<  2

20

SOP/V-35/01 (ČSN 830520)

N

teplota

°C

12,8

50

± 1 %

SOP/V-40/01 (ČSN 75 7342)

N

Clostridium perfringens

KTJ/100 ml

0

0

*SOP MB 9

A

Laboratoř Dvůr Králové n.L.

Luční 3055, 544 01  Dvůr Králové n.L.

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

E-mail: etrichova@ineco.cz

,

Tel./fax:

http://www.ineco.cz

Bankovní spojení: KB, exp. Dvůr Králové n. L., č. účtu: 35-6379820237/0100

Str.č./Celkem str: 3 / 3

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1350

Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31151/2011 - pokračování

Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Limit

Metoda stanovení

Zk.

Nejistota

stanovení

Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

0

*SOP MB 13 (Colilert 18/QT)

A

počet kolonií při 22 °C

KTJ/ml

41

200

± 30 %

*SOP MB 11(ČSN EN ISO 6222)

A

počet kolonií při 36 °C

KTJ/ml

5

20

± 30 %

*SOP MB 11(ČSN EN ISO 6222)

A

koliformní bakterie

KTJ/100 ml

0

0

*SOP MB 10 (ČSN EN ISO 9308-1)

A

intestinální enterokoky

KTJ/100 ml

0

0

*SOP MB 3 (ČSN EN ISO 7899-2)

A

chuť

přijatelná

0

SOP/V-33/01

N

pach

stupeň

0

0

SOP/V-36/01(ČSN 83 0520)

N

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Vyhlášky a limity jsou mimo rámec akreditace. Limity jsou uváděny dle Vyhlášky MZd ČR č. 252/2004 Sb.

1. Znak A znamená akreditovaná zkouška, N neakreditovaná zkouška, znak < znamená méně než, znak > znamená více

než.

2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Poznámky:

Ivana Etrichová

Protokol vypracoval:

03.11.2011

Datum vydání protokolu:

Ing. Martin Šíl  - vedoucí zkušební laboratoře

Pracovník zodpovědný za znění protokolu:

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí

reprodukovat jinak než celý. Proti znění protokolu může zákazník podat námitky do 15 dnů po jeho obdržení.

Laboratoř Dvůr Králové n.L.

Luční 3055, 544 01  Dvůr Králové n.L.

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

E-mail: etrichova@ineco.cz

,

Tel./fax:

http://www.ineco.cz

Bankovní spojení: KB, exp. Dvůr Králové n. L., č. účtu: 35-6379820237/0100